市二院污水处理站排污口流量自动监测项目需求书

一、流量计主要指标及技术参数：

1. 流量范围：10L/s～10000L/s （由配用的量水堰槽的种类、规格确定）

2. 累计流量：8 位十进制数，累满 8 位后自动回零，重计

3. 流量测量最大允许误差：±5％（1%～3％配用量水堰槽的不确定，再附加上 1%～2％的仪表测量误差）

4. 测距范围：0.4m～2m（从探头底部起 0.4m 内是盲区，0.4m～2m 内为测距范围）

5. 液位测量最大允许误差：±3mm （在 1m 量程内标定的结果）

6. 液位分辩：1mm

7. 工作环境温度：-20℃～55℃（交流供电，且仪表内有附加自伴热时可以：-35℃～55℃，附加自伴热要在订货时声明）

8. 仪表防护等级：仪表显示部分：IP66；探头部分：IP68

9. 供电电源：

交流供电：（220V±22V） 6W （使用仪表自伴热时为 26W）

直流供电：12V±2V 120mA [直流供电时，仪表没有（4～20）mA 输出和继电器动作]

交流、直流供电同时存在时，仪表使用交流供电；交流掉电，自动接通直流。

10. 仪表日历钟计时误差: < 5 分钟/每月

11. 仪表数据存储量：

每月、每天、每小时的记录：仅记录流量 ＞2 年，附加其它仪表 4 路 ＞4 个月

每分钟的记录：仅记录流量 ＞8 小时，附加其它仪表 4 路 ＞4 小时

12. 接入其它仪表的(4～20)mA 电流：

仪表内部采样电阻：200Ω ；负端与仪表地端共接

可以接入的数量：I1、I2、I3、I4 共 4 路

13. 可以配接的打印机：接口插座， DB25 插孔

设定为“打印记录”时：EPSON 兼容（建议配用 TP-μ p40T）

设定为“定时打印”时：仅 TP-μ p40T （需用该打印机内的汉字库）

14. (4～20)mA 电流输出：

外部负载电阻：(0～500)Ω

误差： 0.5％ (相对仪表示值)

负端与仪表地端共接 (根据应用要求可改成悬浮地输出)

输出内容：流量、液位可选

15. RS-232：接口插座，DB9 插针

编码方式： 1 起始位，8 数据位，1 停止位，有奇偶校验位或无校验位

波特率： 300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,43200,57600 可选

通讯协议：怡文、金源、西交、九波等

16. 继电器：

控制方式： 每累计设定的 m 3 闭合一次、液位报警、液位上限、液位下限可选

类型： 单刀双掷 （常开、常闭）

触点容量： AC250V 1A ；DC30V 1A

二、其他要求

1、仪表设备需提供正规厂商的合格证书。

2、流量自动监测设备需符合环保部门的相关技术规范要求，并负责顺利通过环保部门的技术审核。

3、安装施工现场自行勘察，设备选型、施工方案等需满足院方现场条件。